HT2000 V 8.3                                                      -1-                                        Progetto: 

Riscaldamento a pavimento ROTEX Monopex

            certificazione UNI EN 1264

Progetto:

                                                                                     Data:

Rappresentante:

                                                                                     Data modifica:

Nome proprietario: 

Via:

CAP Luogo:

                (CA)

Telefono:                                                                            Fax:

E-Mail:

Ditta costruttrice:

Via:

CAP Luogo:

Telefono:                                                                            Fax:

E-Mail:

Nome progetto:                                                                       Nr. disegno:

Tecnico:

Commento:

 L'impianto è stato dimensionato per la massima emissione termica

                    compatibile con le normative vigenti.

                    In mancanza del calcolo del fabbisogno termico Rotex non è

                    in grado di garantire che l'emissione termica dell'impianto radiante

                    soddisfi l'esigenza di riscaldamento.

                                Il risultato del calcolo non è soggetto a garanzie da parte di ROTEX!

HT2000 V 8.3                                                      -2-                                        Progetto: 

Riscaldamento a pavimento ROTEX Monopex

                                                      certificazione UNI EN 1264

Calcolo

Temperatura mandata: 43 °C

Collettore 1                    PIANO TERRA

	Numero

Locale
	Descrizione

locale
	Ti

[°C] 
	Pav

R.lb

[m2K/W] 
	Q

spec.

[W/m2]
	Q-Resid

Rpav

[W] 
	Tm-tr

[K] 
	IP

[mm]
	Area

riscald. 

[m2] 
	t.sup

[°C] 
	Allacc.

Area

[m2]

	ROTEX Monopex 17x2       ZE con Estrolith H2000, su tubo: 45 mm



	1
	Salone
	20
	0,100
	70
	
	5
	150
	29,4
	26,5
	

	2
	Ingresso
	20
	0,100
	70
	-39
	5
	150
	8,4
	26,5
	3,1

	3
	Letto
	20
	0,100
	70
	
	5
	150
	9,5
	26,5
	

	4
	Letto
	20
	0,100
	70
	
	5
	150
	9
	26,5
	

	5
	Letto
	20
	0,100
	70
	
	5
	150
	14,6
	26,5
	

	6
	Bagno
	22
	0,020
	116
	-60
	9
	75
	3,7
	31
	

	7
	Disimpegno
	15
	0,100
	70
	198
	Potenza allacciamento > Carico termico




Collettore 1   HKV RMX,       9 Circuiti riscald., Quantità acqua: 1184 kg/h

	Numero

locale
	Zona
	Numero

circuiti

riscald.
	Lunghezza

allac.

[m]
	Lung. Circ.

totale

[m]
	Quantità acqua

[kg/h]
	Perdita

Press.tot.

[Pa]
	Perdita

press.valv.

[Pa]
	V

[m/s]
	Valvola

Impostaz.
	Portata

[l/min]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	G1
	G2
	

	ROTEX Monopex 17x2       Monopex 17x2



	1
	za
	3
	11,0
	76,7
	160
	14.001
	2.113
	0,33
	11
	11
	2,7

	2
	za
	1
	4,0
	60,6
	130
	7.945
	1.395
	0,27
	7
	7
	2,2

	3
	za
	1
	4,0
	67,7
	145
	10.604
	1.740
	0,30
	8
	8
	2,4

	4
	za
	1
	8,0
	68,3
	146
	10.748
	1.752
	0,30
	8
	8
	2,4

	5
	za
	2
	8,0
	56,9
	121
	6.659
	1.212
	0,25
	6
	6
	2

	6
	za
	1
	
	48,1
	41
	677
	139
	0,09
	4
	4
	0,7


                             Il risultato del calcolo non è soggetto a garanzie da parte di ROTEX!
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                   Riscaldamento a pavimento ROTEX Monopex

                                                      certificazione UNI EN 1264

                                                                 Calcolo

Temperatura mandata: 43 °C

Collettore 2                    PIANO PRIMO

	Numero

Locale
	Descrizione

locale
	Ti

[°C] 
	Pav

R.lb

[m2K/W] 
	Q

spec.

[W/m2]
	Q-Resid

Rpav

[W] 
	Tm-tr

[K] 
	IP

[mm]
	Area

riscald. 

[m2] 
	t.sup

[°C] 
	Allacc.

Area

[m2]

	ROTEX Monopex 17x2       ZE con Estrolith H2000, su tubo: 45 mm



	8
	Letto
	20
	0,100
	70
	
	5
	150
	14,5
	26,5
	

	9
	Spogliatoio
	20
	0,100
	70
	-22
	5
	150
	3,5
	26,5
	1,8

	10
	Bagno
	22
	0,020
	120
	-80
	9
	75
	4
	31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Collettore 2   HKV RMX,       4 Circuiti riscald., Quantità acqua: 330 kg/h

	Numero

locale
	Zona
	Numero

circuiti

riscald.
	Lunghezza

allac.

[m]
	Lung. Circ.

totale

[m]
	Quantità acqua

[kg/h]
	Perdita

Press.tot.

[Pa]
	Perdita

press.valv.

[Pa]
	V

[m/s]
	Valvola

Impostaz.
	Portata

[l/min]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	G1
	G2
	

	ROTEX Monopex 17x2       Monopex 17x2



	8
	za
	2
	6,0
	54,6
	117
	6.011
	1.122
	0,24
	11
	6
	1,9

	9
	za
	1
	
	23,5
	52
	546
	223
	0,11
	5
	4
	0,9

	10
	za
	1
	
	52
	45
	813
	170
	0,09
	4
	4
	0,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                             Il risultato del calcolo non è soggetto a garanzie da parte di ROTEX!
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                     Riscaldamento a pavimento ROTEX Monopex

                                                       certificazione UNI EN 1264

                                                              Bilancio

       Temperatura di mandata                                                      43,0 °C

       Temperatura di ritorno media                                              37,8 °C

       Carico termico totale                                                           7783 Watt

       Potenza totale risc. a pavimento                                          7761 Watt

       Quantità acqua totale                                                           1514 kg/h

       Perdita di pressione max.                                                   14000 Pa

       Contenuto acqua                                                                     103 l

       Superficie riscaldata totale risc. a pavimento                      106,6 m2

       Superficie locale totale                                                        108,0 m2

       ROTEX Monopex 17x2, Monopex

         Superficie riscaldata            

IP  75        17x2             7,7 m2

         Superficie riscaldata            

IP 150

       17x2           89,0 m2

         Superficie con linee di allacciamento

             


   9,9 m2

	Collettore 
	Numero

Circuiti

riscald.
	Area

riscald.

[m2]
	Quantità 

acqua

[kg/h] 
	Perdita

press.tot.

 [Pa]
	Lunghezza

totale

[m] 
	Tm

[°C]
	Tr

[°C]

	1
	9
	82,8
	1184
	14001
	588,6
	43
	37,9

	2
	4
	23,8
	330
	6011
	184,7
	43
	37,5


Locali con calore residuo o porzione di radiatore

	Numero

locale
	Descrizione

locale
	Q-Resid.:

[W]
	Q-Resid.:

% del carico termico



	2
	Ingresso
	39
	4,8

	6
	Bagno
	60
	14

	9
	Spogliatoio
	22
	5,9

	10
	Bagno
	80
	16,7

	
	
	Totale           201
	


                                Il risultato del calcolo non è soggetto a garanzie da parte di ROTEX!
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                       Riscaldamento a pavimento ROTEX Monopex

                                                        certificazione UNI EN 1264

                                                           Dati di posa

	Numero

locale
	Descrizione

locale
	Zona
	Area

riscald.

[m2]
	IP

[mm]
	Numero

circuiti

riscald.
	Lung.Circ

totale

[m]
	Valvola

Impostaz.
	Portata

[l/min]
	Non

in uso

[m2]
	Num

iso
	Regol.

locale

unico

	
	
	
	
	
	
	
	G1
	G2
	
	
	
	

	Collettore 1 
	HKV RMX, Cassetta da incasso senza WMZ, Protect-Integral 33/30 HKV

	
	
	PIANO TERRA

	ROTEX Monopex 17x2            Monopex 17x2



	1
	Salone
	za
	29,4
	150
	3
	76,7
	11
	11
	2,7
	
	9
	a

	2
	Ingresso
	za
	8,4
	150
	1
	60,6
	7
	7
	2,2
	
	9
	a

	3
	Letto
	za
	9,5
	150
	1
	67,7
	8
	8
	2,4
	
	9
	a

	4
	Letto
	za
	9
	150
	1
	68,3
	8
	8
	2,4
	
	9
	a

	5
	Letto
	za
	14,6
	150
	2
	56,9
	6
	6
	2
	
	9
	a

	6
	Bagno
	za
	3,7
	75
	1
	48,1
	4
	4
	0,7
	0,6
	9
	a

	Collettore 2
	HKV RMX, Cassetta da incasso senza WMZ, Protect-Integral 33/30 HKV

	
	
	PIANO PRIMO



	ROTEX Monopex 17x2            Monopex 17x2



	8
	Letto
	za
	14,5
	150
	2
	54,6
	11
	6
	1,9
	
	6
	a

	9
	Spogliatoio
	za
	3,5
	150
	1
	23,5
	5
	4
	0,9
	
	6
	a

	10
	Bagno
	za
	4
	75
	1
	52
	4
	4
	0,8
	0,8
	6
	a


Marcatore zone:

za: zona abitabile

Valori di regolazione valvola di ritorno

G1: per la compensazione idraulica dei circuiti di un collettore.

G2: per la compensazione idraulica di tutto l'impianto.

Regolazione locale unico:

a: termostato ambiente RTR 4, 230V

                                  Il risultato del calcolo non è soggetto a garanzie da parte di ROTEX!

